ИНФОРМАЦИЯ

о выводе в ремонт электросетевых объектов АО «ДВЭУК»

- По титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Чернышевский – Мирный – Ленск –Пеледуй, с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия);

- По титулу «ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск – НПС №14 с ПС 220/35/6 кВ «Олекминск».

- май 2014 года – ремонты не производятся;

- июнь 2014 года – ремонты не производятся;

- июль 2014 года – ремонты не производятся;

- август 2014 года – текущий ремонт Л-244 ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС – 14 с 22.08. по 26.08.;

- сентябрь 2014 года – текущий ремонт Л-244 ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС – 14 с 19.09. по 29.09.;

- октябрь 2014 года – текущий ремонт Л-244 ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС – 14 с 29.10 по 31.10.

- ноябрь 2014 года – ремонты не производятся;

- декабрь 2014 года – ремонты не производятся;

- январь 2015 года – ремонты не производятся;

- февраль 2015 года – ремонты не производятся;

- март 2015 года – ремонты не производятся;

- апрель 2015 года – ремонты не производятся;

- май 2015 года – ремонты не производятся;

- июнь 2015 года – ремонты не производятся;

- июль 2015 года – ремонты не производятся;

- август 2015 – ремонты не производятся;

- сентябрь 2015 – ремонты не производятся;

- октябрь 2015 – вывод в ремонт электросетевых объектов не производился;

- ноябрь 2015 – вывод в ремонт электросетевых объектов не производился;

- декабрь 2015 – вывод в ремонт Л-233 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» 03.12 до 04.12; Л-231 ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» 20.12 по 21.12 и 30.12 по 31.12.

2016 год.

- январь – вывод в ремонт Л–234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» 16.30 25.01 до 17.40 26.01.

- февраль – Л–234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» аварийное отключение, вывод в ремонт 02.02 по 06.02.; она же аварийное отключение, вывод в ремонт 14.02 по 21.02 заменён полимерный изолятор.

- март – вывод в ремонт электросетевых объектов не производился.

- апрель – вывод в ремонт Л–246 ВЛ 220 кВ «ПС при НПС №12 – ПС при НПС № 13» и Л–245 ВЛ 220 кВ «ПС при НПС №13 – ПС Олекминск» с 13ч. 05мин. 20.04 до 15ч. 17 мин. 21.04.

- май – вывод в ремонт электросетевых объектов не производился.

- июнь – вывод в ремонт электросетевых объектов не производился.

- июль – вывод в ремонт электросетевых объектов не производился.

- август – вывод в ремонт Л-231 ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» 18.08. – ТО РЛ-231; вывод в ремонт Л-232 ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» 19.08. – ТО РЛ-232; вывод в ремонт Л-247 ВЛ 220 кВ «Городская – НПС-12» 29.08. – ТО РЛ-247; вывод в ремонт Л-248 ВЛ 220 кВ «Городская – НПС-12» 30.08. – ТО РЛ-248.

- сентябрь – вывод в ремонт Л-233 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» 26.09. – ТО РЛ-233; вывод в ремонт Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» 27.09. – ТО РЛ-234.

- октябрь – вывод в ремонт электросетевых объектов не производился.

- ноябрь – вывод в ремонт электросетевых объектов не производился.

- декабрь – Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» аварийное отключение, вывод в ремонт с 15ч. 30мин. 11.12.2016 по 20ч. 00мин. 16.12.2016; Л-231 ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» аварийное отключение, вывод в ремонт с 10ч. 24мин. 22.12.2016 по 13ч. 30мин. 26.12.2016; Л-233 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» ВОЛС – повреждение, отсутствие телеизмерений, канала связи на ПС «Пеледуй» с 20ч. 00мин. 27.12.2016 по настоящее время (30.12.2016).

2017 год.

- январь – вывод в ремонт электросетевых объектов не производился.

- февраль – вывод в ремонт (186 ЗВК РДУ) Л-243 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-14» для снижения потерь в резерв по настоящее время; вывод в ремонт (187 ЗВК РДУ) Л-244 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-14» для снижения потерь в резерв до 14.02.2017.

- март – 2Т ПС 220/35/6 кВ «Олекминск» течь масла с предохранительного клапана, вывод в ремонт 10ч. 02 мин. 15.03.2017 по настоящее время; Л-233 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» плановый вывод в ремонт по заявке ВЕЛЕСТРОЙ с 10ч. 30мин. 29.03.2017 по 20ч. 00мин. 30.03.2017; Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» плановый вывод в ремонт по заявке ВЕЛЕСТРОЙ с 12ч. 00мин. 31.03.2017 по 20ч. 00мин. 01.04.2017;

- апрель – Л-244 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-14» для снижения потерь в резерве по режиму до 30.04.2017; Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» плановый вывод в ремонт по заявке ВЕЛЕСТРОЙ с 10.04.2017 по 11.04.2017 до 20ч. 00мин (демонтаж опоры № 582. Демонтаж провода и грозотроса опор №№ 581-585, сборка и монтаж провода и грозотроса опор №№ 581-585); Л-233 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» плановый вывод в ремонт по заявке ВЕЛЕСТРОЙ с 18.04.2017 по 19.04.2017 до 20ч. 00мин (демонтаж опоры № 603. Монтаж провода в пролетах опор №№ 601-607, перетяжка грозотроса с оптоволокном без разрезания); май 2Т ПС 220/35/6 кВ «Олекминск» течь масла с предохранительного клапана, вывод в ремонт с 10ч. 02 мин. 15.03.2017 по настоящее время.

- май – 2Т ПС 220/35/6 кВ «Олекминск» течь масла с предохранительного клапана, вывод в ремонт с 10ч. 02 мин. 15.03.2017 по 21.05.2017 12ч. 46 мин.; ПС при НПС-12 1СШ-220 вывод в ремонт вследствие выпадения шлейфа на РШ-12Т с 16.05.2017 12ч. 45 мин. По 18.052017 18 ч. 10 мин.

- июнь – 1). Л-233 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» в резерве (ТО РШ-233 на ПС «Городская») с 05.06.2017 до 18-00 07.06.2017; 2). Л-247 ВЛ 220 кВ «Городская – НПС-12» в резерве (ТО В-247 на ПС «Городская») с 05.06.2017 до 18-00 07.06.2017; 3). Л-232 ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» в резерве (ТО В-232 на ПС «Городская») с 05.06.2017 до 18-00 07.06.2017; 4). Л-247 ВЛ 220 кВ «Городская – НПС-12» в ремонте (для текущего ремонта) с 09-00 08.06.2017 до 18-00 08.06.2017; 5). Л-231 ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» в резерве (по заявке ПС «Районная») с 13.06.2017 до 14.06.2017; 6). Л-243 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-14» в ремонте (УРОВ «на себя», ДЗЛ, неисправность цепей управления) с 14-15 23.06.2017 до 20-00 24.06.2017; 7). Л-248 ВЛ 220 кВ «Городская – НПС-12» в ремонте (В-248 – РШ-248 – ТО «НПС-12» откл. РЛ-248) с 26.06.2017 до 18-00 26.06.2017; 8). Л-246 ВЛ 220 кВ «НПС-12 – НПС-13» в ремонте (В-246 – РШ-246 – ТО «НПС-12» откл. РЛ-246) с 26.06.2017 до 18-00 26.06.2017; 9). Л-201, Л-202 ВЛ 220 кВ «КВГЭС – Районная» отключение 16-30 29.06.2017 (Л-202: 1ст .З,З, АПВ (0) 16-36 РПВ (+); Л-201: 2 ст. ТЗНП, АПВ (+)); Л-201 ВЛ 220 кВ «КВГЭС – Районная» в ремонте (для устранения негабарита провода в пролете опор №№ 6 – 7 отпайка на ПС «Чернышевская») с 12-30 30.06.2017 по 20-00 07.07.2017 и с 12-30 30.06.2017 по 21-00 30.06.2017(для отсоединения шлейфов на опоре № 1 отпайка на ПС «Чернышевская»); 10). вывод в ремонт Л-243 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-14» для снижения потерь в резерв до 05.06.2017; вывод в ремонт Л-244 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-14» для снижения потерь в резерв до 06.06.2017.

- июль – 1). Л-233 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» в ремонте (ТО, проверка РЗА) с 09-00 17.07.2017 до 18-00 18.07.2017; 2.) вывод в ремонт Л-243 и Л-244 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-14» по команде РДУ с 11.07.2017 до 14.07.2017 и с 14.07.2017 до 20.07.2017 по заявке НПС-14; 3.) вывод в ремонт Л-244 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-14» по заявке НПС-14 (монтаж ТН-220-1) с 20.07.2017 до 20-00 31.07.2017.

- август – 1). Л-233 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» плановый вывод в ремонт по заявке НПС-11 с 08-00 03.08.2017 по 22.00 04.08.2017. 2). Л-243 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-14» плановый вывод в ремонт по заявке НПС-14 с 01.08.2017 по 14.08.2017. 3). Л-244 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-14» вывод в ремонт для устранения негабарита провода оп. 31-32 с 14.08.2017 по 20-00 16.08.2017. 4). Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» плановый вывод в ремонт по заявке НПС-11 с 27.08.2017 по 22.00 28.08.2017. 5.) ПС 220/35/6 кВ «Олекминск» аварийное отключение (погашение всей ПС)  с 11-12 по 13-11 29.08.2017, выяснение причин.

- Сентябрь – 1). Л-232 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» в резерве по заявке ПС «Районная» с 12.09.2017 по 15.09.2017. 2). Л-202 ВЛ 220 кВ «КВГЭС – Районная» в резерве по заявке ВГЭС с 12.09.2017 по 13.09.2017.

- Октябрь – 1). ПС «Сунтар» вывод в резерв Л-242 ВЛ 220 кВ «Сунтар – Олекминск» по заявке № 879 ЗЭС для регулировки РШ-241, РШ-1-ОВ-220 с 09-00 02.10.2017 по 20-00 02.10.2017. 2). ПС «Олекминск» вывод в ремонт Л-245 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-13» по заявке № 939 ЗЭС для ТО ОВ-220 с 10-00 10.10.2017 по 17-00 10.10.2017. 3.) ПС «Олекминск» вывод в ремонт Л-245 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-13» по заявке № 946 ЗЭС для ТО ОВ-220 с 10-00 11.10.2017 по 17-45 11.10.2017.

- Ноябрь – вывод в ремонт электросетевых объектов не производился.

- Декабрь – 1). Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» 15-21 20.12.2017 аварийное отключение по 18-49 24.12.2017, причины аварийного отключения не выявлены.

2018 год.

- Январь – 1). Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» 15-35 03.01.2018 аварийное отключение по 16-20 03.01.2018, 20-44 03.01.2018 аварийное отключение по 19-24 08.01.2018, 23-30 10.01.2018 аварийное отключение по 18-03 08.01.2018, причины аварийного отключения не выявлены. 2). Л-242 ВЛ 220 кВ «Сунтар – Олекминск» 11-18 – 11-21, 13-08 – 13-24 22.01.2018 аварийное отключение, 11-33 – 20-08 24.01.2018 вывод в ремонт (разрушен конденсатор связи ф.С, шлейф висит отдельно от конденсатора).

- Февраль – вывод в ремонт электросетевых объектов не производился.

- Март – вывод в ремонт электросетевых объектов не производился.

- Апрель – Л-243 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-14» плановый вывод в ремонт по заявке НПС-14 с 24.04.2018 по 20-00 26.04.2018.

- Май –  1) ПС Городская, ОСШ-220, ТО РО-233 плановый вывод в ремонт по заявке
 № 424 с 03.05.2018 по 18-00 04.05.2018. 2) ПС Пеледуй: 1С-110 - ТО  изоляции 1С-110 плановый вывод в ремонт по заявке № 494 с16.05.2018 по 18-00 18.05.2018. 3) 14-50 Городская: откл. В-231, 1ст. ТНЗНП, УРОВ на себя 15-01 РПВ (+)2018 аварийное отключение. 4) ПС Городская, В-220-УШР-1 проверка РЗА плановый вывод в ремонт по заявке № 642 с 28.05.2018 по 18-00 31.05.2018.

- Июнь – 1). Л-243 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-14» плановый вывод в резерв с 05.06.2018 по 21-00 05.06.2018. 2). Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» плановый вывод в ремонт (плановое ТО – чистка изоляции подставных изоляторов 1С-220 и по заявке ФСК – регламентные работы на ПС 220 кВ при НПС-11) с 16.06.2018 по 21.06.2018. 3). 25.06.2018 15-39 аварийное отключение ВЛ 220 кВ «НПС-12 – НПС-13» (Л-246), ТЗНП 1 ступень. 16-15 РПВ (+) 4). Л-246 ВЛ 220 кВ «НПС-12 – НПС-13» вывод в ремонт для производства работ по расчистке просеки ВЛ от угрожающей подросли в пролете опор №№ 391 – 392.

- Июль – 1). вывод в резерв Л-248 ВЛ 220 кВ «Городская – НПС-12» 09.07.2018 – 13.07.2018 – текущий ремонт РШ-248 на ПС «Городская»; 2). вывод в резерв Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» 09.07.2018 – 13.07.2018 – текущий ремонт РШ-234 на ПС «Городская»; 3). вывод в резерв Л-231 ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» 09.07.2018 – 13.07.2018 – текущий ремонт РШ-231 на ПС «Городская»; 4). аварийное отключение Л-242 ВЛ 220 кВ «Сунтар – Олекминск» 07-09 10.07.2018 – ПС «Олекминск» откл. В-242 от 2ст.ТЗНП, АПВ выведено, в 07-38 РПВ+. 5). вывод в резерв Л-232 ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» 17.07.2018 – 20.07.2018 – текущий ремонт РШ-232 на ПС «Городская»; 6). вывод в резерв Л-247 ВЛ 220 кВ «Городская – НПС-12» 17.07.2018 – 20.07.2018 – текущий ремонт РШ-247 на ПС «Городская»; 7). вывод в резерв Л-233 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» 17.07.2018 – 20.07.2018 – текущий ремонт РШ-233 на ПС «Городская»; 8). вывод в резерв Л-244 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-14» ТО КС-220-Л-244 с 24.07.2018 по 25.07.2018.

- Август – 1) Л-247 (в резерв) - ТР РШ-247 на ПС НПС-12 с 01.08.2018 по 03.08.2018.

- Сентябрь – вывод в ремонт электросетевых объектов не производился.

- Октябрь – 1). вывод в резерв Л-247 ВЛ 220 кВ «Городская – НПС-12» выполнение работ согласно ППР ООО ИСК «Атлант» с 09.10.2018 по 12.10.2018. 2). вывод в резерв Л-232 ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» выполнение работ согласно ППР ООО ИСК «Атлант» с 09.10.2018 по 10.10.2018. 3). вывод в резерв Л-248 ВЛ 220 кВ «Городская – НПС-12» выполнение работ согласно ППР ООО ИСК «Атлант» с 15.10.2018 по 17.10.2018. 4). вывод в резерв Л-231 ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» выполнение работ согласно ППР ООО ИСК «Атлант» с 15.10.2018 по 17.10.2018. 5). вывод в резерв Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» выполнение работ согласно ППР ООО ИСК «Атлант» с 15.10.2018 по 17.10.2018. 6). 17.10.2018 отключение ПС «Олекминск», ПС «Городская», ПС «Пеледуй», ПС при НПС-12, ПС при НПС-13 с 17ч.20мин по 17ч.45, причины выясняются, проводится расследование. 7). вывод в резерв Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» выполнение работ согласно ППР ООО ИСК «Атлант» с 18.10.2018 по 31.10.2018.

- Ноябрь – 1). вывод в резерв Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» (на ПС «Городская») выполнение работ согласно ППР ООО ИСК «Атлант» с 31.10.2018 по 20.12.2018. 2). вывод в резерв Л-248 ВЛ 220 кВ «Городская – НПС-12» 08.11.2018 – 30.11.2018 – настройка устройств РЗА шкафов резервных защит и АУВ В-248 по письму ПРОСОФТ-Е на ПС «Городская»;